## Page 1
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：周转房室外热力管网 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
1 |  | 2 3
1 | 010101001001 | 平整场地 | 1、土壤类别：为现场管路及管路基础施工需清除施工区域杂树、乱石，部分基岩需凿除，具体内容请投标人自行踏勘现场后自主报价，该项内容一次包死，中标后将不再调整。 2、弃土运距：该土石方，视现场情况，投标人自主报价，中标后不再调整 3、取土运距：该土石方，视现场情况，投标人自主报价，中标后不再调整 | 项 | 1
2 | 031001008002 | 直埋式预制保温管 | 1、介质：蒸汽 2、管道材质、规格：塑套钢钢管D150保温厚度2.5，保温容重材料60 3、连接形式：焊接 4、接口保温材料：现场聚氨酯发泡 5、压力试验及吹、洗设计要求：详见设计 6、补口防腐详见设计 | m | 139
3 | 031001008003 | 直埋式预制保温管 | 1、介质：蒸汽 2、管道材质、规格：塑套钢钢管DN100，保温厚度1.5，保温容重材料60 3、连接形式：焊接 4、接口保温材料：现场聚氨酯发泡 5、压力试验及吹、洗设计要求：详见设计 6、补口防腐详见设计 | m | 524
4 | 030816003001 | 焊缝X射线探伤 | 1、名称：焊缝X射线探伤 2、底片规格：80*300 3、管壁厚度：6mm内 4、该项目计价需提供实际检测资料，否则不予计价 | 张(口) | 70
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.2】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：周转房室外热力管网 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
5 | 010404001001 | 垫层 | 1、垫层材料种类、配合比、厚度：管支架基地80厚碎石垫层找平（支架总计32个，其中固定支架6个） 2.支架基础基底处理包含在清单第一项中 | m3 | 0.54
6 | 010501001001 | 垫层 | 1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C10 3、700*300*100，32个 | m3 | 0.67
7 | 010501003001 | 独立基础 | 1、混凝土种类：非泵送商品混凝土（支架基础700*300*300） 2、混凝土强度等级：C20 3.32个 | m3 | 2.02
8 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1、钢材种类：200*600*10厚钢板，下焊直径12，200长预埋钢筋，三根（32块） 2、规格：钢板需按图集及设计要求做防腐处理 | t | 0.319
9 | 031002001001 | 管道支架 | 1、材质：管道支架总计32个，其中固定支架6个，其余为活动支架，本清单未描述部分见图集01R414 2、管架形式：支架底座与上部托架均为10号槽钢，底部支架高150，上部管托架宽度需满足托起供热管网的要求 3、活动管架及固定管架施工及防腐等要求详见设计及01R414图集 4、管架处需做现场聚氨酯发泡保温 5、报价包括支架制作、安装及防腐，保温包含在管道施工中 | 套 | 32
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.2】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：周转房室外热力管网 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
10 | 030804001001 | 低压碳钢管件 | 1、材质：钢制弯头 2、规格：DN100 3、连接方式：焊接 4、补强圈材质、规格：外做聚氨酯现场发泡保温，厚度同直埋管不低于1.5厚，其余见设计要求 | 个 | 20
11 | 030804001002 | 低压碳钢管件 | 1、材质：钢制弯头 2、规格：DN150 3、连接方式：焊接 4、外做聚氨酯现场发泡保温，厚度同直埋管不低于2.5厚，其余见设计要求 | 个 | 6
12 | 030804001003 | 低压碳钢管件 | 1、材质：钢制 2、规格：200/150变径 3、连接方式：焊接 4、补强圈材质、规格：同钢制管，见防腐等设计要求，做聚氨酯发泡保温 | 个 | 2
13 | 030804001004 | 低压碳钢管件 | 1、材质：钢制 2、规格：150/125变径 3、连接方式：焊接 4、补强圈材质、规格：详见防腐等设计要求，外做现场聚氨酯保温 | 个 | 2
14 | 030804001006 | 低压碳钢管件 | 1、材质：钢制 2、规格：100 /125三通2个，150/200三通，2个 3、连接方式：焊接 4、补强圈材质、规格：需做保温，具体详见设计要求 | 个 | 4
15 | 030807003001 | 低压法兰阀门 | 1、名称：低压法兰截止阀 2、材质：金属 3、型号、规格：DN100 4、连接形式：焊接法兰连接 | 个 | 2
16 | 030807003002 | 低压法兰阀门 | 1、名称：法兰截止阀 2、材质：钢质 3、型号、规格：125 4、连接形式：焊接法兰连接 5、含主管道法兰片一片 | 个 | 4
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.2】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：周转房室外热力管网 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
17 | 030807003003 | 低压法兰阀门 | 1、名称：法兰截止阀 2、材质：钢质 3、型号、规格：150 4、连接形式：焊接法兰连接 | 个 | 2
18 | 010507003001 | 电缆沟、地沟（明砌暖气沟） | 1、土壤类别：地面砖砌电缆沟 2、沟截面净空尺寸：净空800，高800，沿围墙砌筑，外侧240，内侧120墙，M5混合砂浆砌筑 3、垫层材料种类、厚度：80厚碎石垫层，100厚C15非泵送混凝土 4、混凝土种类：盖板10厚C25预制盖板，主筋14间距150，构造筋10间距200 5、混凝土强度等级：暖气管外侧面摸20厚水泥砂浆 6、防护材料种类：沟内500间距设角钢支架，并作防腐处理 | m | 12
分部小计
分部分项合计
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.2】